## questions
Тема | Вопрос | Номер правильного ответа | Количество ответов (не более 10-ти) | Ответ №1 | Ответ №2 | Ответ №3 | Ответ №4 | Ответ №5 | Ответ №6 | Ответ №7 | Ответ №8 | Ответ №9 | Ответ №10
apk | Кому работники докладывают о выявленных на 1-м уровне АПК замечаниях, нарушениях и несоответствиях? | 1 | 4 | Непосредственному руководителю работ | В группу по охране труда | В письменной форме начальнику службы | Уполномоченному по охране труда
apk | Где регистрируется информация о несоответствии, обнаруженном на 1-м ур. АПК, которое возможно устранить в течение смены силами подчиненного персонала? | 2 | 3 | Регистрируется в «Журнале охраны труда цеха» или в «Журнале АПК» | Регистрируется в «Журнале выдачи производственных заданий» или в «Журнале регистрации работ» | Регистрируется в «Дефектной ведомости»
apk | Какие несоответствия, обнаруженные при проведении 1-го ур. АПК, вносятся в «Журнал дефектов основного и вспомогательного оборудования» | 3 | 3 | Несоответствия, которые возможно устранить силами подчиненного персонала в течении смены | Несоответствия, которые не возможно устранить силами подчиненного руководителю работ персонала | Несоответствия, которые возможно устранить силами персонала, но требуется более одного рабочего дня
apk | Где регистрируется информация о несоответствии, обнаруженном на 1-м ур. АПК, которое невозможно устранить силами подчинённого персонала? | 2 | 4 | Руководитель работ регистрирует информацию в «Журнале охраны труда цеха» | Руководитель работ регистрирует информацию в «Журнале АПК» | Руководитель работ регистрирует информацию в «Журнале регистрации работ» | Такие несоответствия не регистрируются
apk | Где регистрируется информация о несоответствиях, обнаруженных на 1-м ур. АПК, устранение которых не относится к компетенции цеха? | 1 | 3 | Руководитель работ вносит в «Ведомость дефектов и нарушений» | Руководитель работ вносит в «Ведомость несоответствий» | Руководитель работ вносит в «Журнал АПК»
apk | Чем руководствуется ответственный руководитель при организации устранения несоответствий или дефектов, связанных со сбоями систем отопления, водоснабжения, вентиляции, освещения, информационно-вычислительных систем и устройств? (согласно СТО 00154223-40-2021 "АПК") | 1 | 3 | «Планом действий на случай возникновения сбойных ситуаций» | «Планом ликвидации аварий» | Инструкциями по охране труда
apk | Чем подтверждается результативность осуществления АПК на I уровне? | 3 | 4 | Наличием неучтенных замечаний, нарушений и несоответствий требованиям производственной безопасности | Составлением отчёта об устранении замечаний, обнаруженных на 1-м уровне АПК | Отсутствием неучтенных замечаний и нарушений, которые персонал может устранить собственными силами | Отсутствием замечаний, обнаруженных при проведении 1-го уровня АПК
apk | С какой периодичностью должны проходить проверки на II уровне АПК? | 4 | 4 | Не реже 1 раза в 14 дней | Не реже 1 раза в 30 дней | Периодичность проверок не нормируется | Не реже 1 раза в 10 дней
apk | По результатам проверки на 2-м уровне АПК руководитель структурного подразделения филиала вносит информацию в... | 1 | 3 | «Журнал АПК» | «Журнал охраны труда цеха» | «Отчёт о проведении АПК на 2-м уровне»
apk | С какой периодичностью проводится совещание по производственной безопасности в рамках 2-го уровня АПК? | 2 | 4 | Периодичность не нормируется | Не реже одного раза в месяц | Не реже одного раза в 10 дней | Не реже двух раз в месяц
apk | Чем подтверждается результативность осуществления АПК на II уровне? | 3 | 4 | Наличием неучтенных замечаний, организацию устранения которых может осуществить руководитель | Составлением отчёта об устранении замечаний, обнаруженных на 2-м уровне АПК | Отсутствием неучтенных замечаний, организацию устранения которых может осуществить руководитель | Протоколом совещания по результатам проведения 2-го уровня АПК
apk | Для организации АПК на III уровне группа ОТ совместно с членами ПДК ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, составляет… | 1 | 3 | «График осуществления АПК на III уровне» | «План осуществления АПК на III уровне» | «Программу осуществления АПК на III уровне»
apk | Для обеспечения эффективности проведения проверки группа ОТ при взаимодействии с членами ПДК не позднее чем за пять рабочих дней до начала проведения проверки составляет… | 2 | 3 | «График проведения плановой проверки на III уровне АПК» | «Программу проведения плановой проверки на III уровне АПК» | «План проведения плановой проверки на III уровне АПК»
apk | Что формируется по результатам проверки на 3-м уровне АПК? | 3 | 3 | «Отчёт о комплексной проверки состояния производственной безопасности на III уровне АПК» | «Рекомендации по устранению замечаний комплексной проверки на III уровне АПК» | «Акт комплексной проверки состояния производственной безопасности на III уровне АПК»
apk | Что не контролируется при проведении 1-го уровня АПК? | 5 | 6 | Наличие, состояние и исправность инструмента, приспособлений и оснастки | Состояние и правильность применения средств подмащивания | Состояние строительных конструкций, зданий и сооружений | Уровень освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях | Результативность организации и осуществления АПК на II и III уровнях | Соблюдение персоналом порядка допуска к производству работ
apk | Сколько уровней предполагает организация АПК в ООО "Газпром трансгаз Югорск"? | 1 | 3 | 4 уровня | 5 уровней | 6 уровней
apk | Как осуществляется АПК в филиалах ООО "Газпром трансгаз Югорск", а также в их структурных подразделениях, осуществляющих исключительно административно – управленческую (офисную работу)? | 2 | 4 | АПК на I, II и III уровнях работниками этих подразделений не осуществляется | АПК на I и II уровне работниками этих подразделений не осуществляется | АПК на I и II уровне осуществляется по установленному в СТО 00154223-40-2021 "АПК" порядку | АПК осуществляется только на IV уровне
apk | Кем осуществляется непосредственное руководство за организацией и осуществлением АПК в ООО "Газпром трансгаз Югорск"? | 3 | 3 | Руководителями отделов по направлениям деятельности | Генеральным директором | Главным инженером – первым заместителем генерального директора
apk | Какая организационная структура создаётся в ООО "Газпром трансгаз Югорск" для осуществления АПК? | 1 | 3 | Постоянно-действующая комиссия по производственной безопасности | Группа по ОТиПБ | Производственный отдел по организации о осуществлению административно-производственного контроля
or | На какие типы делятся плановые огневые работы? | 2 | 3 | Простые, сложные и аварийные | Простые, сложные и комплексные | Простые и сложные
or | На какие виды делятся огневые работы по специфике своей организации? | 1 | 3 | Плановые и аварийные | Простые, сложные и комплексные | На работы, проводимые по наряд-допуску и по плану огневых работ
or | Состав бригады исполнителей при проведении огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, включая лицо, ответственное за безопасное проведение огневых работ, должен быть… | 1 | 3 | не менее 2-х человек | не менее 3-х человек | не менее 3-х человек, при условии соответствия характеру выполняемых работ
or | Подготовительные работы перед проведением огневых работ должны выполняться… | 1 | 3 | эксплуатационным персоналом производственного объекта | ремонтным персоналом производственного объекта | персоналом, указанным в наряд-допуске
or | Какая документация не разрабатывается перед проведением сложной огневой работы? | 2 | 3 | План организации и проведения огневых работ | График организации и проведения огневых работ | Наряд–допуск на выполнение огневых работ
or | Перечень огневых (сварочных) работ следует пересматривать… | 3 | 4 | каждый год | каждые пять лет | каждые три года | при изменении организационной структуры предприятия
or | При возникновении необходимости в выполнении огневых работ, не вошедших в перечень, их следует… | 4 | 4 | включить в перечень в виде дополнений до начала работ или в 14-дневный срок после их окончания | пересмотреть перечень огневых работ до начала проведения или в трехдневный срок после их окончания | перенести до срока, установленного для пересмотра перечня огневых работ | включить в перечень в виде дополнений до проведения работ или в трехдневный срок после их окончания
or | Допускается ли рукописное дополнение наряда–допуска? | 1 | 3 | Допускается в части состава бригады и мероприятий по подготовке и проведении работ | Допускается в части корректировки списка ответственных лиц и состава бригады | Не допускается
or | Огневые работы. Выберите верное утверждение: | 3 | 3 | Оба экземпляра наряда–допуска остаются у лица, осуществившего допуск к проведению огневой работы | Оба экземпляра наряда–допуска остаются у лица, ответственного за проведение огневых работ | 1 наряд остаётся у ответственного за проведение ОР, другой у осуществившего допуск к проведению ОР
or | Регистрация утвержденного наряда–допуска на огневые работы проводится в… | 1 | 1 | «Журнале учёта огневых работ» | «Журнале учёта огневых и газоопасных работ» | «Журнале оперативных записей»
or | Каким образом проводится инструктаж работникам, привлекаемым к участию в огневых работах с целью обеспечения работы вспомогательной инфраструктуры (транспорта, связи, генерирующих установок электрической энергии, азотных установок)? | 1 | 4 | Проводится целевой инструктаж с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте | Проводится целевой инструктаж с записью в журнале регистрации работ | Проводится внеплановый инструктаж с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте | Запрещено привлекать персонал, не указанный в наряд-допуске
or | Действие наряда–допуска на простую огневую работу с условием ежедневного продления не может превышать… | 4 | 4 | 2 календарных дней | 3 календарных дня | 5 календарных дней | 7 календарных дней
or | Какой срок хранения оформленного наряда-допуска на выполнение огневой работы после окончания работ? | 1 | 3 | Не менее 1-го года | Не менее 3-х месяцев | Не менее 6-ти месяцев
or | Как осуществляется допуск работников к проведению огневых работ на постоянных сварочных местах без оформления наряда-допуска? | 2 | 3 | На сварочном посту могут осуществлять огневые работы любой работник структурного подразделения | Согласно списку, указанному в приказе | Согласно распоряжения руководителя структурного подразделения
or | Каков радиус опасной зоны при проведении огневых работ на газопроводе с условным диаметром 300 мм? | 1 | 4 | 100 метров | 150 метров | 200 метров | 250 метров
or | Каков радиус опасной зоны при проведении огневых работ на газопроводе с условным диаметром 700 мм? | 3 | 4 | 100 метров | 150 метров | 200 метров | 250 метров
or | Каков радиус опасной зоны при проведении огневых работ на газопроводе с условным диаметром 1000 мм? | 4 | 4 | 100 метров | 150 метров | 200 метров | 250 метров
or | Каков радиус опасной зоны при проведении огневых работ на газопроводе с условным диаметром 1400 мм? | 2 | 4 | 100 метров | 350 метров | 200 метров | 250 метров
or | На каком расстоянии от свечи следует размещать персонал, непосредственно не занятый сбросом газа, а также технические средства? | 3 | 3 | не менее 100 м от свечи с наветренной стороны | не менее 150 м от свечи с наветренной стороны | не менее 200 м от свечи с наветренной стороны
or | При применении технологической операции вырезки окон (черновой рез) на трубопроводе под избыточным давлением газа в газопроводе проводят снижение давления до… | 1 | 3 | 100-500 Па (10-50 мм водного столба) | 50-100 Па (5-10 мм водного столба) | 10-50 Па (1-5 мм водного столба)
or | Сосуды, нагретые в процессе эксплуатации или подготовки к огневым работам, перед допуском в них людей должны быть охлаждены до температуры, не превышающей… | 2 | 3 | 20 град.С | 30 град.С | 35 град.С
or | На каком расстоянии располагаются кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов (рукавов) кислорода? | 3 | 3 | не менее 1 м | не менее 1,5 м | не менее 0,5 м
or | На каком расстоянии располагаются кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов (рукавов) ацетилена и других горючих газов? | 1 | 3 | не менее 1 м | не менее 1,5 м | не менее 0,5 м
or | Каково должно быть расстояние между баллонами с кислородом и горючими газами (за исключением их штатного расположения на установках сварочного оборудования заводского изготовления)? | 2 | 3 | не менее 10 м | не менее 5 м | не менее 15 м
or | За сколько минут до начала проведения огневых работ в помещении должна быть включена приточная и вытяжная вентиляции? | 3 | 3 | Не менее чем за 5 минут | Не менее чем за 10 минут | Не менее чем за 15 минут
or | Для стабилизации избыточного давления газа в пределах 100–500 Па (10–50 мм водного столба) линию реза по мере продвижения резака или режущего элемента необходимо замазывать… | 1 | 3 | мокрой мятой глиной или специальной бентонитовой глиной | герметиком | белой глиной
or | Временные герметизирующие устройства должны иметь… | 2 | 3 | несмываемую маркировку с указанием учётного номера | несмываемую маркировку с указанием заводского номера | несмываемую маркировку с указанием даты установки
or | Вытеснение газовоздушной смеси из отключенного участка трубопровода (аппарата, емкости) осуществляется… | 4 | 4 | давлением природного газа не более 3 кгс/см2, или азотом не более 5 кгс/см2 в месте его подачи | давлением природного газа не более 0,5 кгс/см2, или азотом не более 1 кгс/см2 в месте его подачи | давлением природного газа не более 5 кгс/см2, или азотом не более 10 кгс/см2 в месте его подачи | давлением природного газа не более 1 кгс/см2, или азотом не более 1,5 кгс/см2 в месте его подачи
gor | Газоопасные работы делятся на… | 3 | 3 | сложные и простые | плановые, аварийные и комплексные | простые, сложные и комплексные | плановые и аварийные
gor | Плановые газоопасные работы делятся по типам на… | 1 | 3 | сложные и простые | аварийные и комплексные | простые, сложные и комплексные
gor | С какой периодичностью пересматривается и утверждается перечень газоопасных работ? | 2 | 3 | не реже 1 раза в 3 года | не реже 1 раза в год | не реже 1 раза в 5 лет
gor | Земляные работы на территории промышленных площадок КС, ГРС, ПХГ, в охранных зонах ЛЧ МГ с применением землеройной техники относятся к… | 1 | 3 | газоопасным работам | огневым работам | работам в порядке текущей эксплуатации
gor | Разрешено ли одновременное проведение огневых работ (ОР) и газоопасных работ (ГОР) в единой взрывоопасной зоне определяемой согласно требованиям «Правил устройства электроустановок»? | 1 | 3 | Разрешено, за исключением случаев, когда ГОР является подготовительной к проведению ОР | Разрешено | Запрещено, за исключением случаев, когда ГОР является подготовительной к проведению ОР
gor | Газоопасные работы должны быть прекращены в случае: | 6 | 6 | появления угрозы жизни или здоровью работников | ухудшение самочувствия работников | выхода из строя, отключения систем и средств коллективной защиты | неисправности СИЗ работников | несоответствия места проведения работ наряду-допуску или нормативно-технической документации | всё перечисленное
gor | Как выполняются работы по локализации и ликвидации последствий аварий? | 1 | 3 | без наряда-допуска на проведение газоопасных работ в соответствии с планом ликвидации аварий | по наряд-допуску в соответствии с перечнем газоопасных работ | выполняются без наряд-допуска
gor | Кто осуществляет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы? | 3 | 3 | ремонтный персонал цеха (службы) под руководством ответственного за подготовку | персонал, указанный в наряд-допуске под руководством ответственного за подготовку | эксплуатационный персонал цеха (службы) под руководством ответственного за подготовку
gor | На каком расстоянии должны находиться транспортные средства, механизмы и персонал, не участвующие в газоопасной работе, а также места для отдыха, обогрева и принятия пищи? | 2 | 3 | не ближе 25 м от места проведения работ | не ближе 50 м от места проведения работ | не ближе 100 м от места проведения работ
gor | Какое действие не обязательно выполнять на ГПА, выведенных в ремонт со вскрытием компрессорной части? | 5 | 5 | вскрыть люк-лазы на всасывающем и нагнетательном газопроводах ГПА | провентилировать воздухом или продуть азотом внутреннюю полость нагнетателя и трубопроводную обвязку | установить в сторону нагнетателя ВГУ, заполнить их воздухом или инертным газом | регистрировать результаты контроля давления в ВГУ в наряде-допуске или в специальном журнале | вскрыть люк-лазы на фильтрах топливного газа
gor | Что не обязательно делать для проведения работ по внутреннему осмотру, очистке внутренних поверхностей сосудов и емкостей? | 2 | 3 | пропарить внутренние поверхности | пропарить внешние поверхности | удалить пирофорные отложения (при наличии)
gor | После промывки сосуды должны быть провентилированы естественным путем (при открытых верхнем и нижнем люках) или принудительно в течение времени, позволяющего обеспечить трехкратный обмен, но не менее… | 3 | 3 | 30 минут | двух часов | одного часа
gor | Как осуществляется контроль воздуха рабочей зоны при проведении газоопасных работ (ГОР)? | 1 | 3 | Перед началом ГОР и после каждого перерыва. Порядок контроля определяется нарядом-допуском | Каждые 30 минут и после каждого перерыва. Порядок контроля определяется нарядом-допуском | Каждый час и после каждого перерыва. Порядок контроля определяется нарядом-допуском
gor | Для проведения газоопасных работ внутри емкостей должна назначаться бригада в составе... | 3 | 3 | не менее трех человек (два работающих и один наблюдающий) | не менее четырех человек (два работающих и два наблюдающих) | не менее трех человек (работающий и два наблюдающих)
gor | Дрпускается ли использование фильтрующих противогазов для защиты органов дыхания работающих внутри емкостей? | 3 | 3 | Допускается, при наличии двух наблюдающих | Допускается кратковременное использование | Запрещается
gor | При отсутствии принудительной подачи воздуха вентилятором длина шланга шлангового противогаза не должна превышать… | 2 | 3 | 5 метров | 10 метров | 20 метров
gor | Каково время единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе? | 1 | 3 | определяется нарядом-допуском, но не должно превышать 30 минут | не более 10 минут | определяется нарядом-допуском, но не более 15 минут
gor | При каком условии разрешена работа внутри емкости без средств защиты органов дыхания? | 4 | 4 | может быть разрешена главным инженером филиала | объемное содержание кислорода в емкости составляет не менее 20 % | содержание вредных паров и газов в емкости не превышает ПДК этих веществ в воздухе рабочей зоны | все перечисленные условия
kz | Террористическая деятельность включает в себя: | 4 | 4 | подстрекательство к террористическому акту | информационное и иное пособничество в планировании, подготовке и реализации террористического акта | пропаганду терроризма, распространение материалов и информации, призывающих к осуществлению террора | все ответы правильные
kz | При обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, необходимо: | 2 | 4 | осторожно удалить предмет за пределы здания (организации) | не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет | поместить предмет в противовзрывной контейнер с жесткой оболочкой типа «Фонтан» | при наличии навыков попытаться обезопасить (разминировать) предмет
kz | Если Вы получили информацию о заложенном взрывном устройстве, необходимо: | 1 | 3 | всеми имеющимися способами оповестить всех работников организации о полученной информации | максимально расширить круг людей, владеющих данной информацией | максимально ограничить число людей, владеющих данной информацией
kz | Если непосредственно на Вас по телефону вышел террорист с информацией о заложенном взрывном устройстве, необходимо: | 2 | 4 | немедленно прервать разговор и положить трубку телефона | постараться получить как можно больше информации и доложить руководителю организации | довести до сведения террориста, что это вопрос не Вашей компетенции | вступить в переговоры с террористом и пообещать выполнить все выдвигаемые требования
kz | Под местом массового пребывания людей понимается территория, на которой при определенных условиях может одновременно находиться более: | 1 | 4 | 30 человек | 50 человек | 100 человек | 150 человек
kz | Чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя гидротехнического сооружения и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопления, - это… | 3 | 4 | паводок | цунами | гидродинамическая авария | наводнение
kz | Находясь в зоне радиоактивного загрязнения, человек облучается. В результате у него может возникнуть… | 3 | 4 | отравление | кровотечение | лучевая болезнь | ожог
kz | Выходить из зоны химического заражения следует: | 3 | 4 | навстречу потоку ветра | по направлению ветра | перпендикулярно направлению ветра | по спирали
kz | Если при переходе зимой через речку провалился лед, то удержаться от погружения с головой можно… | 1 | 4 | широко раскинув руки | интенсивно работая ногами | интенсивно работая руками | затаив дыхание и не делая никаких движений
kz | Возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током это … | 3 | 4 | электрический шок | электрический спазм | электрический удар | электрический разряд
kz | Паника (по масштабам) различается на … | 2 | 4 | частную, коллективную, всеобъемлющую | индивидуальную, групповую и массовую | спорадическую, эпидемическую, пандемическую | локальную, местную, региональную
kz | Общая слабость, головная боль, боли при глотании, сухость во рту, повышение температуры, позже - болезненность десен, боли в животе, желудочные расстройства, иногда воспаление легких - это симптоматика… | 1 | 4 | отравления парами ртути | воздействия электромагнитных полей | поражения током | отравления грибами
kz | Что должен запомнить в первую очередь работник, принявший телефонный сигнал с угрозами АНВ: | 1 | 4 | точное время начала разговора и его продолжительность | постараться не разговаривать с незнакомым | погодные условия во время совершения звонка | ничего из перечисленного
kz | Кому, в первую очередь после получения сообщения об угрозе совершения акта незаконного вмешательства необходимо незамедлительно доложить: | 2 | 4 | непосредственному руководителю | первому руководителю и отделению охраны | ФСБ, МВД | все вышеперечисленное
kz | Какова рекомендуемая зона эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или предмета, с признаками взрывного устройства в виде грузовой машины (автофургона): | 3 | 4 | не менее 100 метров | 500 метров | 1240 метров | 800 метров
kz | В каким случаях проходит эвакуация работающего персонала: | 4 | 4 | в случае обнаружения взрывного устройства | при ликвидации последствий совершенной террористической акции | при пожаре на объекте | во всех перечисленных случаях
nk-16st | Для чего нужна Холодная Прокрутка (ХП) двигателя НК-16СТ? | 2 | 3 | перед запуском двигателя с целью прокрутки роторов ВД и НД. | перед запуском двигателя с целью окончательной проверки готовности всех его систем к работе. | перед запуском двигателя с целью проверки работоспособности масляной системы и насосов.
nk-16st | Какова продолжительность Холодной Прокрутки (ХП) двигателя НК-16СТ? | 3 | 3 | 200 сек | 150 сек | 100 сек
nk-16st | Как выполняется нормальный останов (НО) двигателя НК-16СТ? | 3 | 3 | НО агрегата производится нажатием кнопки «НО» на любых режимах ГПА | НО агрегата производится при срабатывании одной из защит системы защит ГПА | НО производится после окончания запуска при работе ГПА на режимах «КОЛЬЦО» или «МАГИСТРАЛЬ»
gpa-с-16 | Что делать если при нажатии кнопки «АО» агрегат ГПА-Ц-16 не остановился? | 2 | 3 | доложить диспетчеру (начальнику смены ЛПУ) и вызвать аварийную бригаду | остановить его вручную закрытием крана №12 ,затем №1, №2,и открытием кранов №5, №9 | остановить цех кнопкой (ключом) аварийного останова цеха
nk-16st | Что приводит во вращение воздушный стартер двигателя НК-16СТ? | 1 | 3 | ротор ВД | ротор НД | ротор СТ
nk-16st | Какой газ подается к воспламенителям в процессе запуска двигателя НК-16СТ? | 2 | 3 | топливный | пусковой | импульсный
nk-16st | Количество свечей зажигания, установленных на двигателе НК-16СТ? | 2 | 3 | 1 | 2 | 4
gpa-с-16 | При АО ГПА-Ц-16 по команде «Низкое давление смазки двигателя» произойдет: | 3 | 3 | Экстренный останов | АО со стравливанием | АО без стравливания
bptpg | Подогреватель ПТПГ-30 предназначен для не прямого нагрева перед дросселированием: | 3 | 3 | топливного газа | топливного и импульсного газа | пускового и топливного газа
bptpg | Ресивер в БПТПГ предназначен для обеспечения запаса: | 3 | 3 | топливного газа | пускового газа | импульсного газа
bptpg | На какие потоки делится подогретый газ в БПТПГ? | 3 | 3 | импульсный, топливный и пусковой | импульсный и пусковой | пусковой и топливный
bptpg | Для чего предназначены адсорберы в БПТПГ? | 1 | 3 | предназначены для осушки импульсного газа адсорбентом | предназначены для осушки топливного газа абсорбентом | предназначены для осушки пускового газа адсорбентом
bptpg | Переключение основной нитки на резервную в БПТПГ проводят? | 2 | 3 | не реже одного раза в год | не реже одного раза в месяц | не реже одного раза в квартал
bptpg | На какое давление настроены СППК линии топливного газа? | 3 | 3 | 25,5 кгс/см2 | 26,5 кгс/см2 | 27,5 кгс/см2
ks | В каком положении должен быть селектор переключения режимов на кране №36Д? | 1 | 3 | открыто | закрыто | дистанция
ks | В каком положении должен быть селектор переключения режимов на кране №36? | 3 | 3 | открыто | закрыто | дистанция
ms | Что подразумевает очистка масла методом пурификации? | 1 | 3 | очистка масла преимущественно от воды | очистка масла преимущественно от механических примесей | очистка масла от механических примесей и воды
ms | Что подразумевает очистка масла методом кларификации? | 2 | 3 | очистка масла преимущественно от воды | очистка масла преимущественно от механических примесей | очистка масла от механических примесей и воды
ms | Укажите правильное значение кинематической вязкости масла ТП-22С, согласно эксплуатационным нормам? | 2 | 3 | более 28,0 сСт | 20,0 - 25,5 сСт | 7,0 - 9,5 сСт
ms | Какие опознавательные надписи должны иметь все ёмкости для хранения масла? | 1 | 3 | номер ёмкости, объём ёмкости, и марка масла | номер ёмкости, объём ёмкости, фамилия ответственного за пожарную безопасность и марка масла | номер цеха, объём ёмкости, и марка масла
ms | Какие виды анализа масла должны проводиться при эксплуатации системы маслоснабжения цеха? | 2 | 3 | анализы на воду и мех. примеси | полный и частичный анализы | лабораторный и оперативный анализы
ks | При каком максимально избыточным давлении должна срабатывать защита КЦ от превышения давления? | 2 | 3 | 7,5 МПа | 76,5 кгс/см2 | 75,0 кгс/см2
ks | Открытием какого крана происходит срабатывание защиты КЦ от превышения давления? | 2 | 3 | №36р | №36 | №36, 36р
ks | Каким образом происходит расчет количества ПУ в работе? | 3 | 3 | Расчетом производительности одного ГПА, сравнением с производительностью одного ПУ в работе | Расчетом производительности одного ГПА, сравнением с производительностью трех ПУ в работе | Cравнением суммы производительности всех работающих ГПА с суммой производительности ПУ в работе
ks | Каким образом возможно уменьшить количество потребляемого топливного газа ГПА при постоянных оборотах ротора нагнетателя? | 2 | 3 | Увеличением давления топливного газа | Увеличением температуры топливного газа | Уменьшением давления топливного газа
ks | Какая схема цеха характерна для полнонапорных нагнетателей? | 1 | 3 | параллельная | последовательная | параллельно-последовательная
nk-16st | Предупреждение и аварийное значение виброскорости опор двигателя, мм/с | 3 | 3 | 60, 80 | 80, 100 | 40, 60
nk-16st | Аварийная уставка "Давление масла нагнетателя" ГПА-Ц-16, кг/см2 | 2 | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,3
nk-16st | Предупредительная уставка "Давление масла нагнетателя" ГПА-Ц-16, кг/см2 | 1 | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,3
nk-16st | Предупредительная уставка "Давление масла на входе двигателя" ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16СТ, кг/см2 | 1 | 3 | 2,9 | 2,3 | 0,3
nk-16st | Аварийная уставка "Давление масла на входе двигателя" ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16СТ, кг/см2 | 2 | 3 | 2,9 | 2,3 | 0,3
nk-16st | Аварийная уставка "Давление масла на входе СТ двигателя" ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16СТ, кг/см2 | 3 | 3 | 2,9 | 2,3 | 1,1
nk-16st | Аварийная уставка "Давление масла на входе САР" ГПА-Ц-16 с двигателем НК-16СТ, кг/см2 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2,3
nk-16st | Предупредительная уставка "Перепад давлений МАСЛО-ГАЗ" ГПА-Ц-16, кг/см2 | 1 | 3 | 0,8 | 0,3 | 1,2
nk-16st | Аварийная уставка "Перепад давлений МАСЛО-ГАЗ" ГПА-Ц-16, кг/см2 | 2 | 3 | 0,8 | 0,3 | 1,2
nk-16st | Предупредительная уставка "Давление топливного газа" ГПА-Ц-16, кг/см2 | 2 | 3 | 18 | 20 | 22
nk-16st | Аварийная уставка "Давление топливного газа" ГПА-Ц-16, кг/см2 | 1 | 3 | 18 | 20 | 22
nk-16st | Предупредительная уставка "Температура газа на выходе нагнетателя" ГПА-Ц-16, град. Цельсия | 2 | 3 | 70 | 80 | 90
nk-16st | Аварийная уставка "Температура газа на выходе нагнетателя" ГПА-Ц-16, град. Цельсия | 3 | 3 | 70 | 80 | 90
nk-16st | Аварийная уставка "Осевой сдвиг ротора нагнетателя" ГПА-Ц-16, мм | 2 | 3 | 0,4…-0,7 | 0,7…-1,0 | 1,0…-1,0
nk-16st | Предупредительная уставка "Осевой сдвиг ротора нагнетателя" ГПА-Ц-16, мм | 1 | 3 | 0,4…-0,7 | 0,7…-1,0 | 1,0…-1,0
nk-16st | Предупредительная уставка "Виброперемещение ротора нагнетателя" ГПА-Ц-16, мкм | 1 | 3 | 60 | 80 | 40
nk-16st | Аварийная уставка "Виброперемещение ротора нагнетателя" ГПА-Ц-16, мкм | 2 | 3 | 60 | 80 | 40
nk-16st | Аварийная уставка "Температура на выходе задней опоры ГГ" двигателя НК-16СТ ГПА-Ц-16, град. Цельсия | 3 | 3 | 110 | 125 | 140
nk-16st | Предупредительная уставка "Температура на выходе задней опоры ГГ" двигателя НК-16СТ ГПА-Ц-16, град. Цельсия | 2 | 3 | 110 | 125 | 140
nk-16st | Аварийная уставка "Температура на выходе СТ" двигателя НК-16СТ ГПА-Ц-16, град. Цельсия | 3 | 3 | 110 | 125 | 140
nk-16st | Предупредительная уставка "Температура на выходе СТ" двигателя НК-16СТ ГПА-Ц-16, град. Цельсия | 2 | 3 | 110 | 125 | 140
pemg | Остановленный ГПА может находиться в одном из следующих состояний (согласно ПЭМГ): | 2 | 3 | горячий резерв, холодный резерв, ТО, ремонт, консервация | горячий резерв, резерв, ТО, ремонт, консервация | работа, горячий резерв, резерв, ТО, ремонт, консервация
pemg | Каков неснижаемый запас смазочного масла на компрессорной станции (согласно ПЭМГ)? | 1 | 3 | Не менее трёхмесячного расхода, а при неблагоприятной транспортной схеме - не менее шестимесячного | Не менее шестимесячного расхода, а при неблагоприятной транспортной схеме - не менее годового | Не менее четырёхмесячного расхода, а при неблагоприятной транспортной схеме - годовой расход
pemg | Автоматические защиты от превышения давления газа на выходе КЦ проверяют не реже (согласно ПЭМГ): | 2 | 3 | одного раза в год | одного раза в квартал | одного раза в полугодие
pemg | Автоматические защиты от снижения давления топливного газа проверяют не реже (согласно ПЭМГ): | 1 | 3 | одного раза в месяц | одного раза в квартал | одного раза в год
gtd | Под помпажом двигателя понимается… | 2 | 3 | неустойчивый режим работы, срыв потока воздуха со ступени турбины | неустойчивый режим работы, срыв потока воздуха со ступени компрессора | неустойчивый процесс горения в камере сгорания
pump | Под помпажом нагнетателя понимается… | 3 | 3 | устойчивый режим работы нагнетателя, не являющийся опасным режимом в системе нагнетатель-газопровод | аварийный останов нагнетателя | неустойчивый режим работы нагнетателя, приводящий к срыву потока в проточной части нагнетателя
gpa-с-16 | При работе агрегата ГПА-Ц-16 рабочая точка нагнетателя должна лежать… | 1 | 3 | правее помпажной линии не менее чем на 10% по производительности | на границе помпажной линии | левее помпажной линии более 10% по производительности
gpa-с-16 | Какую функцию выполняет кран №6Д в обвязке ГПА-Ц-16? | 2 | 3 | функция противопомпажного регулирования | функция дросселя для обеспечения необходимой степени сжатия в момент пуска и останова ГПА | функция обратного клапана
ks | Для каких целей предназначен охранный кран №19 компрессорного цеха? | 2 | 3 | для подачи газа на вход цеха | для отключения МГ от цеха в случае возникновения аварии | для отключения МГ от цеха при проведении ППР
nk-16st | Каким образом осуществляется связь между каскадом низкого и высокого давления в газотурбинном двигателе НК-16СТ? | 2 | 3 | механическим способом | газодинамическим способом | гидравлическим способом
nk-16st | Для чего служит регулируемый направляющий аппарат двигателя НК-16СТ? | 1 | 3 | для обеспечения устойчивой работы двигателя на нерасчётных режимах | для изменения частоты вращения вала ВД | для регулирования мощности двигателя
nk-16st | Сколько ступеней в компрессоре высокого давления двигателя НК-16СТ? | 2 | 3 | 4 | 6 | 10
gtd | Какую нагрузку может воспринимать роликовый подшипник ротора? | 2 | 3 | только осевую нагрузку | только радиальную нагрузку | осевую и радиальную
nc-16-76 | Какое количество ступеней сжатия имеет нагнетатель НЦ-16/76? | 3 | 3 | 3 | 4 | 2
gtd | Как изменится расход топливного газа при увеличении разряжения на входе в осевой компрессор двигателя? | 2 | 3 | не изменится | увеличится | уменьшится
gtd | Что произойдёт с КПД двигателя при увеличении температуры воздуха на входе осевого компрессора? | 3 | 3 | не изменится | будет увеличиваться | будет снижаться
pemg | Как долго ГПА может находиться в состоянии резерва (ПЭМГ, СТО Газпром 2-3.5-454-2010) | 1 | 3 | до 100 суток | до 30 суток | до 60 суток
ks | Почему увеличение количества пусков и остановов уменьшает общий ресурс ГПА? | 3 | 3 | Из-за частых зажиганий и погасаний факела в камерах сгорания ухудшается состояние нагнетателя | При частых пусках и остановах выходят из строя системы защит ГПА | Из-за циклических термических напряжений на детали и узлы горячего тракта проточной части ГТУ
gtd | Что из перечисленного является показателем эффективности ГТУ? | 2 | 3 | температура за турбиной | удельный расход топливного газа | давление газа за нагнетателем
gtd | Какие причины могут привести к превышению частоты вращения вала силовой турбины? | 3 | 3 | помпаж осевого компрессора ГТУ | разрушение обгонной муфты пусковой турбины | "разрушение трансмиссии "силовая турбина - нагнетатель""
gtd | Назовите основную цель технологического процесса балансировки ротора. | 3 | 3 | устранение привнесённых в процессе изготовления или ремонта дисбалансов | проверка качества сборки ротора | компенсация привнесённых в процессе изготовления или ремонта дисбалансов
ks | Прибор ШИ-11 состоит из : | 3 | 3 | газовой линии | совмещенных двух полостей: газовой и воздушной | обособленных воздушной и газовой линиях
ks | Точкой росы природного газа по влаге называется: | 2 | 3 | температура отделения газового конденсата при заданном давлении | температура газа, ниже которой водяной пар, содержащийся в газе, становится насыщенным | температура, до которой должен нагреться воздух, по достижению которой будет выделение влаги
pemg | Автоматические защиты от превышения уровня загазованности с включением вытяжной вентиляции проверяют не реже (согласно ПЭМГ): | 1 | 3 | одного раза в месяц | одного раза в квартал | одного раза в год
bptpg | Что произойдёт, если разрушится мембрана исполнительного устройства регулятора типа РДУ-80? | 1 | 3 | регулятор закроется | регулятор откроется | затвор регулятора останется в положении, в котором он был в момент порыва
ks | Что такое массовый расход газа? | 2 | 3 | масса газа, проходящая через продольное сечение трубы в единицу времени | масса газа, проходящая через поперечное сечение трубы в единицу времени | молярная масса газа, проходящая через продольное сечение трубы в единицу времени
pump | Как изменится степень повышения давления нагнетателя, если при неизменной частоте вращения ротора увеличится расход газа через него? | 2 | 3 | увеличится | уменьшится | не изменится
ks | Средняя наработка на отказ это показатель: | 1 | 3 | безотказности | долговечности | ремонтопригодности
pemg | Как долго ГПА может находиться в состоянии горячего резерва (ПЭМГ, СТО Газпром 2-3.5-454-2010) | 2 | 3 | до 100 суток | до 30 суток | до 60 суток
pemg | Разрешается ли временное отключение автоматических защит и их уставок в процессе эксплуатации ГПА? | 2 | 3 | разрешается по особому распоряжению начальника службы АиМО | разрешается по письменному распоряжению начальника КС при обеспечении постоянного контроля параметра | не разрешается
ot | Дать определение "Опасный производственный фактор" | 3 | 3 | Фактор, воздействие которого на работника может привести к утрате работоспособности | Фактор, воздействие которого на работника может привести к профессиональному заболеванию | Фактор, воздействие которого на работника может привести к травме
pump | Как меняются скорость и давление потока газа, при движении в диффузоре? | 2 | 3 | Скорость растёт, давление падает | Скорость падает, давление растёт | Скорость падает, давление падает
kip | Дайте определение понятию "Давление" | 1 | 3 | Физическая величина, действующая на единицу площади поверхности перпендикулярно этой поверхности | Физическая величина, действующая на единицу площади поверхности параллельно этой поверхности | Физическая величина, численно равная энергии, накопленной газом (жидкостью)
gpa-c-16 | Назовите функцию топливного регулятора САУ ГПА | 1 | 3 | регулирование и поддержание на заданном уровне частоты вращения силового вала ГПА | регулирование и поддержание на заданном уровне давления воздуха за осевым компрессором ГТУ | противопомпажная защита ГПА
ks | Ресурс - это: | 2 | 3 | состояние объекта, при достижении которого его дальнейшее применение недопустимо или невозможно | наработка объекта от начала его эксплуатации до наступления предельного состояния | продолжительность эксплуатации объекта от начала его применения до наступления предельного состояния
kip | Переход от шкалы Кельвина к шкале Цельсия определяется формулой: | 1 | 3 | температура в градусах Кельвина минус 273 | температура в градусах Кельвина минус 275 | температура в градусах Кельвина плюс 275
kip | Анемометр - это прибор для измерения… | 2 | 3 | абсолютного давления | скорости потока среды | плотности среды
kip | Относительная влажность - это… | 3 | 3 | количество водяного пара, содержащегося в единице количества газа | отношение фактически содержащегося водяного пара к максимально возможному в данных условиях | отношение парциального давления паров воды в газе к давлению насыщенных паров при данной температуре
ks | Какой стык называют гарантийным? | 3 | 3 | стык, выполненный сварщиком с допуском, в особо ответственном месте трубопровода | стык, на который предусмотрена специальная технология сварки | стык, который не подвергался гидравлическим испытаниям
or | ВГУ устанавливают в газопроводе на расстоянии от места производства работ: | 2 | 3 | 10-12 метров | 8-10 метров | 6-8 метров
ks | В каком состоянии должны находиться двери воздухозаборных камер на работающих ГПА? | 3 | 3 | закрыты на замок | открыты для предотвращения обледенения очистных устройств | закрыты и опломбированы
bptpg | Что происходит с параметрами топливного газа при прохождении через регулятор РДУ-80? | 2 | 3 | давление падает, температура растёт, скорость растёт | давление падает, температура падает, скорость растёт | давление растёт, температура растёт, скорость падает
ks | Укажите правильное определение понятия "Коммерческий расход газа" | 3 | 3 | суточный расход газа, необходимый для продажи потребителям | объемный расход газа через нагнетатель по условиям всасывания | суточный расход газа, приведенный к стандартным условиям
kip | В чём измеряется виброскорость? | 1 | 3 | м/с | мм | м/с2
rpo | С какой периодичностью актуализируется перечень работ с повышенной опасностью? | 1 | 3 | Один раз в три года либо по мере добавления новых работ | Один раз в год либо по мере добавления новых работ | По мере добавления новых работ
rpo | Кому предоставляется право выдачи наряд-допусков на работы повышенной опасности? | 3 | 3 | Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалисту, назначенному приказом по филиалу | Право выдачи нарядов-допусков предоставляется, как правило, специалисту группы по охране труда | Право выдачи нарядов-допусков предоставляется, как правило, начальникам службы (цеха, участка)
rpo | Допускается ли совмещение обязанностей лица выдающего наряд-допуск и руководителя работ на одно место выполнения работ с повышенной опасностью? | 1 | 2 | Допускается | Не допускается
rpo | Допускается ли проводить инструктаж методом самостоятельного изучения нормативных документов исполнителями работ перед началом работ повышенной опасности? | 1 | 3 | Не допускается | Допускается | Допускается, при организации инструктируемых в группу для изучения нормативных документов
rpo | Где регистрируется инструктаж исполнителям при проведении работ повышенной опасности без оформления наряд-допуска? | 3 | 3 | В «Журнале регистрации работ» | В «Журнале выдачи производственных заданий» | В «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте»
rpo | Вредный производственный фактор - это... | 2 | 2 | производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме | производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию
rpo | Опасный производственный фактор - это... | 1 | 2 | производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме | производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию
zem | При вскрытии движущиеся части землеройных механизмов должны проходить на расстоянии… | 2 | 3 | не менее 1 м от поверхности коммуникаций (газопроводов, трубопроводов, кабелей и т.п.) | не менее 0,5 м от поверхности коммуникаций (газопроводов, трубопроводов, кабелей и т.п.) | не менее 1,5 м от поверхности коммуникаций (газопроводов, трубопроводов, кабелей и т.п.)
zem | С наступлением темноты место проведения земляных работ необходимо осветить прожекторами или переносными электрическими лампочками, установленными на высоте… | 3 | 3 | не менее 2,5 м | не менее 3 м | не менее 2 м
zem | При рытье котлована или траншеи необходимо оставлять по их краям свободные проходы (бровки) шириной… | 1 | 3 | не менее 0,5 м | не менее 1 м | не менее 1,5 м
zem | В грунтах с естественной влажностью (при отсутствии грунтовых вод), а также в зависимости от характера грунта допускается рыть траншеи и котлованы с вертикальными стенами без откосов и креплений глубиной | 2 | 3 | не более 2 метров | не более 1 метра | не более 3 метров
zem | При устройстве крепления откосов верхняя часть его должна выступать над кромкой траншеи или котлована… | 3 | 3 | не более чем на 0,15 м | не менее чем на 0,1 м | не менее чем на 0,15 м
zem | Какова наибольшая допустимая крутизна откосов траншей и котлованов (при условии естественной влажности и отсутствии грунтовых вод)? | 2 | 3 | 25° | 45° | 60°
zem | Где должны располагаться инструменты и материалы, необходимые для производства земляных работ? | 1 | 4 | не ближе 0,5 м от наружного края траншеи (котлована) | не ближе 0,25 м от наружного края траншеи (котлована) | не дальше 0,25 м от наружного края траншеи (котлована) | не дальше 0,5 м от наружного края траншеи (котлована)
zem | Допускается ли вскрытие газопровода с помощью механизмов и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем? | 2 | 3 | Допускается в любых случаях | Допускается, если известно точное расположение газопровода, нет утечек газа или других факторов | Не допускается, даже если известно точное расположение газопровода в плане и по глубине
zem | Сколько выходов должен иметь котлован при работе на трубопроводе диаметром до 800 мм? | 1 | 3 | Котлован должен иметь не менее двух выходов - по одному в каждую сторону котлована | Котлован должен иметь не менее четырёх выходов - по два в каждую сторону котлована | Котлован должен иметь не менее 3 выходов: один в сторону экскаватора, два в противоположную сторону
zem | Сколько выходов должен иметь котлован при работе на трубопроводе диаметром 800 мм и выше? | 3 | 3 | Котлован должен иметь не менее двух выходов - по одному в каждую сторону котлована | Котлован должен иметь не менее 3 выходов: один в сторону экскаватора, два в противоположную сторону | Котлован должен иметь не менее четырех выходов, расположенных по два с каждой стороны трубопровода.
zem | Как необходимо передавать в котлован инструмент или материал? | 1 | 3 | Его необходимо опускать на веревке или передавать из рук в руки | Его можно сбрасывать в котлован | Его необходимо опускать в ковше экскаватора
vysota | Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра… | 2 | 3 | 10 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ | 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ | 5 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ
vysota | При работах с конструкциями с большой парусностью работы по их монтажу (демонтажу) должны быть прекращены при скорости ветра… |  | 3 | 5 м/с и более | 7 м/с и более | 10 м/с и более
vysota | Средства подмащивания, расположенные вблизи проездов транспортных средств, должны ограждаться отбойными брусьями с таким расчетом, чтобы габарит транспортных средств не приближался к ним на расстояние ближе… | 3 | 3 | 1 м | 0,5 м | 0,6 м
vysota | Допускается ли устанавливать металлические леса ближе 5 метров от мачт электрической сети и работающего оборудования? | 2 | 3 | Не допускается | Допускается, при условии обесточивания и заземления электрических проводов | Допускается
vysota | Работы на высоте — это работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии… | 1 | 3 | менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более | менее 1,3 м от не огражденных перепадов по высоте 2 м и более | менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте 1,6 м и более
pb | Выберите определение охранной зоны объектов магистральных газопроводов при однониточной прокладке трубопроводов? | 1 | 3 | участок, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны | участок, ограниченный условными линиями, проходящими в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны | участок, ограниченный условными линиями, проходящими в 20 м от оси трубопровода с каждой стороны
pb | Выберите определение охранной зоны объектов магистральных газопроводов при многониточной прокладке трубопроводов? | 2 | 3 | участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 50 м от осей крайних трубопроводов | участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов | участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 35 м от осей крайних трубопроводов
pod_org | На какой срок выдаётся разрешение на производство работ в охранной зоне подрядной организации? | 2 | 3 | на срок, необходимый для производства работ, но не более чем на 1 месяц | на срок, необходимый для производства работ, но не более чем на 1 год | на срок, необходимый для производства работ
pod_org | На какой срок выдаётся разрешение на производство работ в охранной зоне подрядной организации при производстве работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов? | 1 | 3 | на срок не более чем на 1 месяц | на срок, необходимый для производства работ | на срок не более чем на 1 год
pod_org | Согласно Положения о допуске подрядных организаций ответственность за оформление и согласование наряда-допуска на проведение ремонтных работ или акта-допуска, а также разработку подготовительных мероприятий возлагается на… | 1 | 3 | руководителя структурного подразделения филиала | руководителя подрядной организации | группу по охране труда филиала | Один экземпляр Акта-допуска передаётся лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации
pod_org | Что является основанием для доступа работников подрядной организации на объект? | 2 | 3 | Наличие сопроводительного письма с приложениями | Наличие подписанного приказа об организации и проведении работ на объекте (территории) филиала | Наличие списка работников, которые будут выполнять работы
ballon | В верхней сферической части каждого баллона, если иное место не указано в руководстве по эксплуатации, должны быть отчетливо нанесены клеймением следующие данные… (отметьте лишнее) | 3 | 5 | товарный знак завода-изготовителя | номер баллона | фактическая масса полного баллона | дата (месяц и год) изготовления и год следующего освидетельствования | рабочее давление
ballon | Укажите цвета окраски баллонов с кислородом и цвет надписи на них | 1 | 3 | Цвет баллона - голубой, цвет надписи - чёрный | Цвет баллона - голубой, цвет надписи - белый | Цвет баллона - чёроный, цвет надписи - голубой
ballon | Укажите цвета окраски баллонов с пропаном и цвет надписи на них | 2 | 3 | Цвет баллона - красный, цвет надписи - чёрный | Цвет баллона - красный, цвет надписи - белый | Цвет баллона - чёрный, цвет надписи - белый
ballon | Укажите цвета окраски баллонов с ацетиленом и цвет надписи на них | 3 | 3 | Цвет баллона - красный, цвет надписи - чёрный | Цвет баллона - белый, цвет надписи - чёрный | Цвет баллона - белый, цвет надписи - красный
ballon | Укажите цвета окраски баллонов со сжатым воздухом и цвет надписи на них | 1 | 3 | Цвет баллона - чёрный, цвет надписи - белый | Цвет баллона - белый, цвет надписи - чёрный | Цвет баллона - голубой, цвет надписи - чёрный
ballon | Надписи на баллонах со сжатыми газами вместимостью свыше 12 литров наносят по окружности на длину… | 2 | 3 | не менее 2/3 окружности | не менее 1/3 окружности | не менее 1/4 окружности
ballon | Каков срок службы баллонов при отсутствии этой информации в паспорте баллона? | 1 | 3 | 20 лет | 15 лет | 10 лет
ballon | На шкале манометра, установленного на баллоне должна быть нанесена красная черта, указывающая… | 1 | 3 | величину рабочего давления | величину максимального давления | величину пробного давления
ballon | Манометры, установленные на баллонах должны иметь класс точности не ниже: | 3 | 3 | 2,5 – при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа | 1,5 – при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа | 2,5 – при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа
ballon | Манометры, установленные на баллонах должны иметь класс точности не ниже: | 3 | 3 | 2,5 – при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа | 1,5 – при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа | 1,5 – при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа
ballon | Боковые штуцеры вентилей для баллонов, наполняемых горючими газами, должны иметь… | 1 | 2 | левую резьбу | правую резьбу
ballon | Боковые штуцеры вентилей для баллонов, наполняемых негорючими газами, должны иметь… | 2 | 2 | левую резьбу | правую резьбу
ballon | Редукторы баллонные газовые одноступенчатые предназначены для… | 1 | 3 | понижения давления газа и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным | автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным | повышения давления газа и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным
ballon | Использование редуктора на баллоне не допускается в следующих случаях: | 4 | 4 | неисправен манометр | наличие самотека | повреждена резьба на накидной гайке | все утверждения верны
ballon | На каком расстоянии от радиаторов отопления и других отопительных приборов должны находиться баллоны со сжатыми газами? | 2 | 3 | не менее 5 метров | не менее 1 метра | не менее 2 метров
ballon | На каком расстоянии от источников тепла с открытым огнем должны находиться баллоны со сжатыми газами? | 1 | 3 | не менее 5 метров | не менее 10 метров | не менее 15 метров
ballon | Баллоны с газом во время огневых работ в помещении должны устанавливаться… | 2 | 2 | в помещении | вне помещения
ballon | Допускается ли производить газовую сварку, резку и другие виды газопламенной обработки металлов с применением сжиженных газов в цокольных и подвальных помещениях, а также в колодцах, шахтах и других подземных сооружениях? | 2 | 3 | Допускается | Не допускается | Допускается, при условии 3-х кратного вентилирования помещения
ballon | Для обеспечения быстрого перекрытия вентиля при возникновении воспламенения или обратного удара газа при проведении газопламенных работ клапан вентиля баллона с горючим газом открывается не более чем… | 1 | 2 | на 1 оборот | на 2 оборота
ballon | Допускается ли хранение баллонов со сжатыми газами на площадках под открытым воздухом? | 1 | 3 | Допускается, при условии защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей | Допускается | Не допускается
ballon | Допускается ли хранение наполненных баллонов до выдачи их потребителям без предохранительных колпаков? | 2 | 3 | Не допускается | Допускается | Допускается, при условии только вертикального хранения
ballon | Баллоны, которые не имеют башмаков, можно хранить… | 3 | 3 | в вертикальном положении | в горизонтальном положении в металлических клетках | в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах
ballon | При укладке баллонов в штабеля высота последних не должна превышать… | 1 | 3 | 1,5 метра | 2 метра | 1 метра
ballon | Температура воздуха в помещении хранения баллонов не должна превышать… | 2 | 3 | 30°С | 35°С | 40°С
ballon | Погрузка и разгрузка баллонов с взрывопожароопасным газом и кислородом является работой с повышенной опасностью и проводится… | 2 | 3 | с оформлением наряд-допуска | без оформления наряда-допуска, но с записью в журнале, предназначенном для регистрации этих работ | без оформления наряда-допуска
ballon | Какова допустимая норма разового подъема тяжестей (без перемещения) мужчинами? | 1 | 3 | не более 50 кг | не более 45 кг | не более 60 кг
med | Положение пострадавшего при выполнении непрямого массажа сердца: | 3 | 4 | полусидя | лежа на спине | лежа на спине на твердой, ровной поверхности с приподнятыми ногами | первый и второй варианты
med | Подготовительный этап сердечно-легочной реанимации включает: | 3 | 4 | восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция лёгких | искусственная вентиляция лёгких и непрямой массаж сердца | укладывание пострадавшего спиной на жесткую поверхность, освобождение от стесняющей одежды | прекардиальный удар
med | Очищать полость рта при проведении сердечно-легочной реанимации: | 4 | 4 | нужно | не нужно | только при утоплении | при видимом постороннем предмете
med | При проведении искуственной вентиляции лёгких методом «рот в нос» необходимо: | 1 | 3 | свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть пострадавшего, чтобы его рот был закрыт | не проводить никаких манипуляции с нижней челюстью пострадавшего. | свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения выдоха
med | Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой при оказании первой помощи: | 3 | 3 | 5 надавливаний на грудную клетку – 1 вдувание воздуха | 15 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха | 30 надавливаний на грудную клетку – 2 вдувания воздуха
med | Перечислите, какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? | 3 | 3 | Характер происшествия (опознавательные ориентиры) | Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) | Все перечисленные сведения
med | Признаки комы: | 5 | 5 | Потеря сознания более чем на 6 минут | Обязательно есть пульс на сонной артерии | Нет пульса на сонной артерии | Потеря сознания более чем на 4 минуты | Варианты 2 и 4
med | Признаки артериального кровотечения: | 6 | 7 | Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей | Над раной образуется валик из вытекающей крови | Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего | Очень темный цвет крови | Кровь пассивно стекает из раны | Правильно 1, 2 и 3 | Правильно 4 и 5
med | В какой последовательности следует действовать при оказании помощи пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки? | 1 | 4 | Усадить пострадавшего, закрыть рану ладонью, заклеить ее пластырем, вызвать скорую помощь | Вызвать скорую помощь, уложить пострадавшего, закрыть рану ладонью, заклеить ее пластырем | Усадить пострадавшего, обработать рану йодом и забинтовать, вызвать скорую помощь | Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников
med | Что из перечисленного категорически нельзя делать в случаях ранения живота? | 4 | 4 | Предлагать пострадавшему обезболивающее и обильное питье | Вправлять выпавшие из раны внутренние органы | Извлекать из раны инородные предметы | Все перечисленные действия
med | Что категорически нельзя делать до прибытия спасательных служб, если ноги пострадавшего придавлены тяжелым предметом более 30 минут? | 2 | 4 | По возможности, наложить защитные жгуты, выше сдавливающего предмета | Поднимать сдавливающий ноги предмет | Предлагать обильное теплое питье | Предлагать для обезболивания 2-3 таблетки анальгина (при условии отсутствия аллергических реакций)
med | Что необходимо сделать, если из грудной клетки пострадавшего торчит инородный предмет? | 4 | 4 | Успокоить пострадавшего, вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников | Удалить предмет быстрым резким движением, стараясь не расширять рану, а затем заклеить ее пластырем | Медленным движением извлечь предмет, стараясь не повреждать окружающие ткани, забинтовать рану | Оставить предмет в ране, зафиксировав между двумя скатками бинта, и прикрепить их пластырем к коже
med | Что необходимо сделать при подозрении на внутреннее кровотечение (частые обмороки у пострадавшего)? | 4 | 4 | Предложить пострадавшему обильное питье | Использовать грелки для уменьшения боли | Предложить пострадавшему обезболивающие | Обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами, приложить холод к животу
med | Что лучше всего предложить выпить пострадавшему в случае голодного обморока? | 2 | 4 | Газированные напитки | Крепкий сладкий чай | Молоко или йогурт | Пиво или сок
med | Что недопустимо делать, если у пострадавшего термические ожоги с повреждением целостности кожи и ожоговых пузырей? | 4 | 4 | Смазывать ожог йодом, зеленкой, мазями или присыпать крахмалом | Смазывать маслом или вазелином | Промывать место ожога холодной водой или прикладывать к поврежденной коже снег или холод | Все перечисленные действия
med | Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей | 3 | 3 | смазать обоженную поверхность маслом или жиром | промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой. | подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.
med | При переломах конечностей | 2 | 3 | при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку | при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину | переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине"
med | Что необходимо предпринять, если пострадавший в состоянии клинической смерти извлечен из колодца, коллектора или вынесен из очага пожара? | 4 | 4 | Вызвать спасательные службы и ожидать их прибытия | Проводить непрямой массаж сердца и проводить вдохи через слой мокрой ткани | Проводить непрямой массаж сердца и проводить вдохи через слой сухой ткани | Проводить только непрямой массаж сердца без вдохов
med | При отравлениях метиловым спиртом каждые 3 часа внутрь вводится этанол в дозе | 2 | 4 | 20 мл 5% раствора | 50 мл 30% раствора | 200 мл 30% раствора | 50 мл 70% раствора
med | Химический ожог пищеварительного тракта развивается при отравлении… найдите ошибочный ответ | 1 | 4 | аспирином | фенолом | крепкими кислотами | щелочами
med | Выберите общие признаки заболевания органов кровообращения: | 2 | 3 | першение в горле, кашель | боли в области сердца, нарушение ритма сердечных сокращений | кашель, одышка, тяжесть дыхания
med | Найдите неверное утверждение: | 3 | 3 | При инфаркте миокарда боль не снимается нитроглицерином | Способствовать развитию инфаркта миокарда может эмоциональное и физическое перенапряжение | Больных инфарктом миокарда рекомендуется лечить в домашних условиях
kip | ШКС-04М предназначен для … | 7 | 7 | непрерывного контроля параметров КЦ | защиты технологического оборудования КЦ | формирования предупредительной и аварийной сигнализации | реализации алгоритмов управления КЦ | экстренного аварийного останова КЦ | дистанционного управления кранами КЦ | для всех перечисленных
kip | Калибровка средств измерений это — совокупность операций, выполняемых в целях... | 2 | 2 | подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям | определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений
kip | Средство измерения-это техническое средство,предназначенное для измерений и имеющее… | 2 | 4 | Погрешность | Нормированные метрологические характеристики | Чувствительность | Точность
kip | К какому виду взрывозащиты относится оборудование в взрывонепроницаемой оболочке? | 1 | 3 | d | e | i
kip | Какой принцип действия используется в газоанализаторах СГОЭС? | 1 | 4 | оптический | полупроводниковый | фотоионизационный | электрохимический
kip | Для каких целей применяется защитное заземление ? | 2 | 4 | для увеличения уровня помех в системах автоматизации | для обеспечения электробезопасности. | для проведения текущего осмотра оборудования | для упрощения электрической схемы и удешевления устройств и систем промышленной автоматизации
kip | Дайте определение "Температура точки росы по воде" (ТТРв)? | 3 | 3 | Температура при конкретном давлении, при которой начинается испарение паров воды и выражается в °С | Температура при конкретном давлении, при которой начинается замерзание паров воды и выражается в °С | Температура при конкретном давлении, при которой начинается конденсация паров воды и выражается в °С
pozh | Использованные обтирочные материалы следует собирать… | 2 | 3 | в контейнеры из негорючего материала | в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой | в деревянные ящики
pozh | Необходимое время эвакуации — это время с момента возникновения пожара, в течение которого люди должны эвакуироваться… | 1 | 2 | в безопасную зону без причинения вреда жизни и здоровью в результате воздействия пожара | из горящего помещения без причинения вреда жизни и здоровью людей в результате воздействия пожара
pozh | Эвакуационный путь — это путь движения и (или) перемещения людей… | 2 | 2 | ведущий через коридор в безопасную зону | ведущий наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасности людей при пожаре
pozh | Технические средства оповещения и управления эвакуацией — это совокупность технических средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), предназначенных для… | 1 | 2 | оповещения людей о пожаре | передачи по каналам связи и приема извещений о пожаре на охраняемом объекте
pozh | Огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества (ОТВ) подразделяются на: | 2 | 3 | водные, порошковые, углекислотные | водные, порошковые, газовые | порошковые, углекислотные, газовые
pozh | В качестве средств тушения применяют: | 3 | 3 | воду, пены, хладоны, порошки | воду, пены, инертные газовые разбавители, хладоны, порошки | воду, пены, инертные газовые разбавители, хладоны, порошки, комбинированные составы
pozh | Определение «поверхностное тушение»: | 1 | 2 | подача средств пожаротушения непосредственно в очаг пожара | создание в районе пожара газовой среды, не поддерживающей горения
pemg | Ограждение территории КС выполняют высотой … | 2 | 3 | не менее 2 м | не менее 2,2 м | не менее 2,5 м
pemg | Для каких целей крышку колодца оборудуют отверстием диаметром от 20 до 30 мм? | 3 | 3 | для избежания скопления газа | для отбора проб воздуха без спуска в колодец | оба варианта вместе
pemg | На территории объектов МГ скорость движения транспортных средств ограничивают до … | 3 | 3 | 10 км/ч | 15 км/ч | 20 км/ч
pemg | Запрещено производить открытие запорной арматуры DN ≥ 500 мм при перепаде давления газа на затворе… | 2 | 3 | более 0,02 МПа | более 0,2 МПа | более 0,3 МПа
pemg | Какую территорию вокруг крановых площадок освобождают от растительности? | 1 | 3 | 5 м от ограждения | 10 м от ограждения | 7 м от ограждения
pemg | При эксплуатации тепловых сетей среднегодовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет… | 3 | 3 | 5% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединённых к ней системах теплопотребления | 3% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединённых к ней системах теплопотребления | 2,5% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединённых к ней системах теплопотребления
learn | Какова продолжительность вводного инструктажа, включая проверку усвоенной информации и оформление документации? | 2 | 3 | не менее часа | не менее двух часов | не менее трёх часов
learn | Проведение вводного инструктажа работникам рабочих профессий регистрируется… | 2 | 3 | в «Журнале регистрации вводного инструктажа» | в «Журнале регистрации вводного инструктажа» и в личной карточке регистрации инструктажа | в личной карточке регистрации инструктажа
learn | Какой инструктаж не относится к инструктажу по охране труда на рабочем месте? | 4 | 5 | первичный инструктаж по охране труда | повторный инструктаж по охране труда | внеплановый инструктаж по охране труда | целевой инструктаж | все ответы верны
learn | Что разрабатывается для проведения первичного инструктажа на рабочем месте? | 2 | 3 | План первичного инструктажа | Программа первичного инструктажа | График первичного инструктажа
learn | Где фиксируется первичный инструктаж на рабочем месте (кроме командированного персонала)? | 1 | 3 | В личной карточке регистрации инстуктажа | В «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» | В «Журнале регистрации первичного инструктажа на рабочем месте»
learn | Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже… | 3 | 3 | одного раза в 6 месяцев | одного раза в 12 месяцев | одного раза в 3 месяца
learn | В каком случае не проводится внеплановый инструктаж на рабочем месте? | 4 | 4 | изменение в технологических процессах, использовании материалов, влияющими на безопасность труда | требования должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований ОТ | перерыв в работе продолжительностью более 30 календарных дней | перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу
learn | Как оформляется целевой инструктаж если работа проводится без наряда - допуска или разрешения, где предусмотрена запись о проведенном инструктаже? | 2 | 3 | Оформляется записью в «Журнале выдачи производственных заданий» службы, цеха, участка | Оформляется записью в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» службы, цеха, участка | Оформляется записью в «Журнале регистрации работ» службы, цеха, участка, где выполняется работа
learn | Обучение по использованию (применению) СИЗ, в том числе СИЗОД, проводится не реже одного раза… | 1 | 3 | в 3 года для руководителей и специалистов, и не реже 1 раза в год для работников рабочих профессий | в год для руководителей и специалистов, и не реже 2 раз в год для работников рабочих профессий | в 3 года для руководителей и специалистов, и не реже 2 раз в год для работников рабочих профессий
learn | Какова продолжительность программы обучения работников по оказанию первой помощи пострадавшим? | 3 | 3 | не менее 2 часов в случае организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения | не менее 6 часов | не менее 8 часов в случае организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения
learn | Какова периодичность обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим? | 2 | 3 | не реже одного раза в 3 года | не реже, чем один раз в год | не реже двух раз в год
learn | Где фиксируется обучение по оказанию первой помощи пострадавшим? | 3 | 3 | В «Журнале учета обучения оказанию первой помощи» | В личной карточке регистрации инструктажа | Оба варианта вместе
learn | Стажировка по охране труда на рабочем месте проводится в целях… | 1 | 3 | приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ | приобретения работниками теоретических знаний безопасных методов и приемов выполнения работ | закрепления работниками практических и теоретических навыков
srd | С какой периодичность проводят гидроиспытания СРД? | 1 | 3 | каждые 8 лет эксплуатации | каждые 6 лет эксплуатации | каждые 4 года эксплуатации
srd | Внеочередное техническое освидетельствование сосудов (СРД), находящихся в эксплуатации, должно быть проведено в следующих случае: | 4 | 4 | если сосуд не эксплуатировался более 12 месяцев | если сосуд был демонтирован и установлен на новом месте | если произведен ремонт сосуда с применением сварки или пайки элементов, работающих под давлением | все ответы верны
srd | Какова величина минимального пробного давления гидроиспытаний СРД при рабочем давлении более 0,5МПа? | 1 | 3 | выше рабочего на 25% | выше рабочего на 50% | выше рабочего на 10%
srd | Какова периодичность продувки СРД в зимнее время? | 2 | 3 | не менее 1 раза в месяц для проверки работоспособности продувочных и дренажных линий | не менее 2-х раз в месяц для проверки работоспособности продувочных и дренажных линий | не менее 3-х раз в месяц для проверки работоспособности продувочных и дренажных линий
srd | Каков номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на СРД на высоте менее 2 метров? | 1 | 3 | не менее 100 мм | не менее 160 мм | не регламентируется
srd | Каков номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на СРД на высоте от 2 до 3 метров? | 1 | 3 | не менее 100 мм | не менее 160 мм | не регламентируется
ms_nc-16-76 | Для чего предназначен регулятор перепада давления (РПД) системы уплотнения нагнетателя НЦ-16/76? | 3 | 3 | Для обеспечения постоянного перепада давления перекачиваемого газа над давлением масла | Для обеспечения перепада давления масла в системе уплотнения над давлением в системе смазки | Для обеспечения постоянного перепада давления масла над давлением перекачиваемого газа
ms_nc-16-76 | Для чего предназначены гидроаккумуляторы масла маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 2 | 3 | Для обеспечения постоянного перепада давления перекачиваемого газа над давлением масла | Для обеспечения подачи масла в уплотнения в случае прекращения его подачи от насосов | Для обеспечения отвода масла от уплотнениий в случае его подачи от насосов с повышенным давлением
ms_nc-16-76 | Тип системы смазки нагнетателя НЦ-16/76: | 1 | 3 | циркуляционная под давлением с воздушным охлаждением | циркуляционная под давлением с масляным охлаждением | разомкнутая под давлением с масляным охлаждением
ms_nc-16-76 | Безвозвратные потери масла в системе смазки и уплотнения нагнетателя НЦ-16/76: | 3 | 3 | не более 1 кг/ч | не более 1,5 кг/ч | не более 0,5 кг/ч
ms_nc-16-76 | Тип главного насоса смазки (ГНС) нагнетателя НЦ-16/76: | 2 | 3 | винтовой | шестеренчатый | плунжерный
ms_nc-16-76 | Тип главного насоса уплотнения (ГНУ) нагнетателя НЦ-16/76: | 1 | 3 | винтовой | шестеренчатый | плунжерный
ms_nc-16-76 | Тип пускового насоса смазки (ПНС) нагнетателя НЦ-16/76: | 1 | 3 | винтовой | шестеренчатый | плунжерный
ms_nc-16-76 | Какова производительность главного насоса смазки? | 3 | 3 | 184 л/мин | 162 л/мин | 510 л/мин
ms_nc-16-76 | Степень фильтрации маслофильтров в системе смазки нагнетателя НЦ-16/76, мкм | 2 | 3 | 20 мкм | 40 мкм | 25 мкм
ms_nc-16-76 | Степень фильтрации маслофильтров в системе уплотнения нагнетателя НЦ-16/76, мкм | 1 | 3 | 20 мкм | 40 мкм | 25 мкм
ms_nc-16-76 | Какова ёмкость одного аккумулятора масла системы уплотнения нагнетателя НЦ-16/76? | 3 | 3 | 220 л | 350 л | 540 л
ms_nc-16-76 | Каково назначение клапана КР2 маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 2 | 3 | Ограничение давления в коллекторе смазки | Защита системы смазки от перегрузки при одновременном включении пускового и главного насосов смазки | Ограничение предельного значение давления пускового и главного насосов смазки
ms_nc-16-76 | Каково назначение клапана КР1 маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 1 | 3 | Ограничение давления в коллекторе смазки | Защита системы смазки от перегрузки при одновременном включении пускового и главного насосов смазки | Ограничение предельного значение давления пускового и главного насосов смазки
ms_nc-16-76 | Каково назначение клапана КР3 маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 3 | 3 | Ограничение давления в коллекторе смазки | Защита системы смазки от перегрузки при одновременном включении пускового и главного насосов смазки | Ограничение предельного значение давления пускового и главного насосов смазки
ms_nc-16-76 | Каково значение настройки клапана КР2 маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 2 | 3 | 0,16...0,20 МПа | 0,30...0,40 МПа | 0,60 МПа
ms_nc-16-76 | Каково значение настройки клапана КР1 маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 1 | 3 | 0,16...0,20 МПа | 0,30...0,40 МПа | 0,60 МПа
ms_nc-16-76 | Каково значение настройки клапана КР3 маслосистемы нагнетателя НЦ-16/76? | 3 | 3 | 0,16...0,20 МПа | 0,30...0,40 МПа | 0,60 МПа
pump | При какой схеме работы нескольких газоперекачивающих агрегатов достигается наибольшая экономия топливного газа? | 1 | 3 | Минимальное число полностью загруженных агрегатов, т.к. КПД ГТУ растёт с увеличением мощности | При работе трёх полностью загруженных агрегатов, так как КПД ГТУ растёт с увеличением мощности | При работе максимально возможного количества агрегатов
pump | Чем внешне проявляется помпаж нагнетателя? | 5 | 5 | Прерывистый шум | Сильные вибрации | Периодические толчки | Вместе варианты 1 и 2 | Вместе варианты 1, 2, 3
tpa | Что такое "Номинальный диаметр ТПА"? | 1 | 3 | Параметр, применяемый в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры | Внутренний диаметр ТПА, характеризующий пропускную способность арматуры | Номинальный диаметр арматуры, приблизительно равный диаметру проходного сечения
tpa | Что такое "Герметичность ТПА"? | 2 | 3 | Состояние арматуры, при котором её эксплуатация является целесообразной | Способность ТПА препятствовать газовому или жидкостному обмену между разделёнными средами | Способность арматуры и отдельных её элементов и соединений сохранять работоспособное состояние
pb | Что такое "Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР)"? | 1 | 3 | Концентрация горючего газа или пара в воздухе, ниже которой газовая среда не является взрывоопасной | Концентрация горючего газа или пара в воздухе, ниже которой газовая среда является взрывоопасной | Концентрация горючего газа или пара в воздухе, ниже которой газовая среда не является пожароопасной
eb | Какие помещения называются сырыми? (п.1.1.8. ПУЭ) | 4 | 4 | Относительная влажность воздуха не превышает 60% | Относительная влажность воздуха близка к 100% | Относительная влажность воздуха превышает 60% , но не превышает 75% | Относительная влажность воздуха превышает 75%
eb | Допускается или нет использование трубопроводов центрального отопления в качестве естественных заземлителей? (п.1.7.110. ПУЭ) | 3 | 5 | Допускается для уравнивания потенциалов | Допускается, если в сети электропитания объекта используется устройство защитного отключения (УЗО) | Не допускается | Допускается, если относительная влажность воздуха не превышает 60% | Допускается в помещениях без повышенной опасности
eb | Какое должно быть различие между светильниками аварийного и светильниками рабочего освещения? (п.2.12.3. ПТЭЭП) | 1 | 3 | Должны различаться окраской или знаками | Не требуется | Должны различаться конструктивно друг от друга
eb | Разрешается или не допускается применение люминесцентных ламп для переносного освещения? (п.2.12.6. ПТЭЭП) | 3 | 3 | Разрешается в исключительных случаях, по разрешению ответственного за электрохозяйство Потребителя | Запрещается в любых случаях | Применение люминесцентных ламп, не укреплённых на жёстких опорах, не допускается
eb | На какой высоте от пола должны устанавливаться выключатели общего освещения в жилых и производственных помещениях? (п.6.6.31. ПУЭ) | 1 | 3 | От 08, до 1,7 метра | От 0,8 до 1,0 метра | От 0,8 до 2,2 метра
eb | Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц? (п.44.9. ПОТЭЭ) | 2 | 3 | Допускается, при условии использования страховочного по-яса, привязанного к лестнице | Запрещается работать с приставных лестниц | Разрешается на усмотрение ответственного за электрохозяй-ство и под его надзором (контролем)
es | Укажите применяемый режим электроснабжения КС «Бобровская» | 2 | 3 | От одного независимого источника электроснабжения и в аварийном режиме от второго источника - АДЭС | От двух независимых источников электроснабжения и в аварийном режиме от третьего источника - АДЭС | От трёх независимых источников электроснабжения и в аварийном режиме от четвёртого источника - АДЭС
pozh | Какое количество человек не допускается для одновременного пребывания в помещениях с одним эвакуационным выходом? | 2 | 3 | 40 | более 50 | без ограничений
pb | Каковы установленные сроки расследования тяжелого или смертельного несчастного случая на производстве? Возможно ли продление этих сроков? | 1 | 3 | 15 дней, возможно продление сроков расследования председателем комиссии на 15 дней | 3 дня, решение о продлении срока расследования принимается руководителем гос.инспекции труда | 15 дней без продления
nk-16st | КПВ двигателя НК-16СТ служит для: | 3 | 3 | обеспечения устойчивой работы двигателя на нерасчетных режимах | для повышения температуры продуктов сгорания перед ТВД | для предотвращения повышения давления воздуха в компрессоре выше допустимого
nk-16st | При понижении температуры на входе в двигатель НК-16СТ до - 6°С мощность свободной турбины… | 3 | 3 | не изменяется и равна 16000 кВт | увеличивается до 16000 кВт и при дальнейшем понижении продолжает увеличиваться до 19200 кВт | увеличивается до 19200 кВт и при дальнейшем понижении температуры до -55°С поддерживается постоянной
nk-16st | Осевые усилия, действующие на ротор компрессора НД двигателя НК-16СТ воспринимаются: | 2 | 3 | роликовым подшипником передней опоры | шариковым подшипником средней опоры | осевые усилия распределяются между подшипниками передней и средней опоры поровну
nk-16st | Как выполняется нормальный останов (НО) двигателя НК-16СТ? | 3 | 3 | НО агрегата производится нажатием кнопки «НО» на пульте управления ГПА на любых режимах | НО агрегата производится при срабатывании одной из защит системы защит ГПА | после окончания запуска, кнопкой «НО» на пульте управления при работе ГПА на режимах «К» или «М»
gpa | Каким образом возможно уменьшить количество потребляемого топливного газа ГПА при постоянных Nст? | 2 | 4 | увеличением Ртг | увеличением Ттг | уменьшением Ттг | уменьшением Ртг
nk-16st | При достижении какой скорости вращения вала НД при запуске двигателя НК-16СТ РНА открывается? | 1 | 3 | 2500-2800 об/мин | 500-1300 об/мин | 3400-3700 об/мин
gtd | Температура продуктов сгорания по ходу движения в турбине понижается из-за: | 2 | 3 | теплообмена с окружающей средой | расширения продуктов сгорания | увеличения скорости истечения
ms_nk-16st | Контроль давления масла двигателя НК-16СТ осуществляется в точках… | 3 | 3 | на входе в двигатель | на выходе из двигателя и на входе в СТ | на входе в СТ и на входе в двигатель
ms_nk-16st | В масляном теплообменнике маслосистемы ГТД НК-16СТ осуществляется: | 3 | 3 | охлаждение масла, поступающего из откачивающего насоса опоры СТ | нагрев масла, поступающего на смазку передней опоры | охлаждение масла системы САР двигателя маслом, поступающим на смазку узлов трения СТ
ms_nk-16st | Отделение воздуха от масла, поступаемых из насосов откачки опор ГТД НК-16СТ, осуществляется: | 1 | 3 | суфлёром | эжектором | центрифугой
ms_nk-16st | Отделение мелких частиц масла от воздуха, поступаемых из масляных полостей опор ГТД НК-16СТ осуществляется: | 2 | 3 | маслоуловителем | суфлёром | центрифугой
ms_nk-16st | Откуда производится отбор масла в систему регулирования двигателя НК-16СТ? | 1 | 3 | из системы смазки двигателя | из системы уплотнения нагнетателя | из системы смазки нагнетателя
pump | Лопаточный диффузор нагнетателя служит… | 2 | 3 | является основным элементом, в котором механическая энергия привода передаётся потоку газа | для увеличения давления за счёт торможения потока | для поворота газа и его плавной подачи в осевом направлении к второму рабочему колесу
nc-16-76 | Какие виды подшипников используются в нагнетателе НЦ-16/76: | 1 | 3 | скольжения | качения | магнитный подвес
nc-16-76 | Укажите тип переднего подшипника нагнетателя НЦ-16/76: | 3 | 3 | упорный | опорно-упорный | опорный
nc-16-76 | Укажите тип заднего подшипника нагнетателя НЦ-16/76: | 2 | 3 | упорный | опорно-упорный | опорный
pump | Что такое приведенная характеристика центробежного нагнетателя? | 2 | 3 | зависимость выходного давления газа от входного давления | зависимость степени повышения давления газа и политропного КПД от приведенной частоты вращения | зависимость приведенной мощности от приведенной частоты вращения ротора
pod_org | Какой документ необходимо оформить предприятиям, организациям или отдельным гражданам перед началом работ в охранной зоне магистральных газопроводов? | 2 | 3 | разрешение в соответствии с требованиями «Правил охраны магистральных трубопроводов» | письменное разрешение эксплуатирующей организации | Письменное разрешение в соответствии с требованиями СНиП 3-42-80
pla | Какие документы разрабатываются и издаются организацией для организации работ по локализации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий? | 1 | 3 | планы ликвидации аварий и приказы на проведение аварийно-восстановительных работ | планы-графики на проведение работ по ликвидации последствий аварий, инцидентов | положение о порядке ликвидации аварий, инцидентов на объектах транспорта газа
bptpg | Регулятор давления газа РДУ-80 состоит из: | 1 | 3 | исполнительного устройства, редуктора перепада давления, усилителя | редуктора перепада давления, усилителя | исполнительного устройства, усилителя
bptpg | Какую функцию выполняет усилитель, входящий в состав РДУ-80? | 3 | 3 | Измеряет Рвх газа, сравнивает его с заданным и, в случае отклонения, изменяет управляющее давление | Измеряет Рвх и Рвых газа, сравнивает их с заданным и изменяет управляющее давление | Измеряет Рвых, сравнивает его с заданным и, в случае отклонения, изменяет управляющее давление
bptpg | Для чего предназначен фильтр-сепаратор в БПТПГ? | 1 | 3 | для удаления жидкости и мех. примесей с технологического газа | для удаления жидкости с технологического газа | для удаления мех. примесей с технологического газа
tpa | Какой из вариантов не относится к видам газопроводной арматуры? | 3 | 5 | запорная арматура | регулирующая арматура | арматура прямого действия | предохранительная арматура | арматура обратного действия
tpa | Какой из вариантов не относится к видам привода газопроводной арматуры? | 4 | 6 | механический | пневматический | гидравлический | электропневматический | пневмогидравлический | электрический
tpa | Для чего служит мультипликатор в системе управления шаровым краном? | 1 | 3 | для подачи герметика на металлические уплотнительные кольца затвора | для подачи смазки к трущимся деталям вала затвора | для увеличения крутящего момента на валу затвора
tpa | За счёт чего обеспечивается максимальный крутящий момент на валу запорного устройства при открытии и закрытии крана? | 3 | 3 | За счёт высокого давления в гидробаллонах | За счёт гидрожидкости | За счёт переменной длины рычага кулисного механизма
pla | Что ещё входит в состав аварийного комплекта кроме аварийного насоса? | 3 | 3 | набор инструментов и переходников, емкость с гидравлическим маслом, ведро | соединительные шланги, емкость с гидравлическим маслом, ведро | соединительные шланги, набор инструментов и переходников, емкость с гидравлическим маслом, ведро
pla | Для чего предназначен аварийный комплект? | 1 | 3 | для аварийной перестановки кранов с гидравлическим и пневмогидравлическим управлением | для аварийной перестановки кранов с электрическим, механическим и пневматическим управлением | для аварийной перестановки кранов с электропневматическим, механическим, пневматическим управлением
gidro | Что должны сделать лица, назначенные на дежурство на закреплённых участках при проведении испытаний трубопроводов, если обнаружены утечки, или другие мелкие дефекты на трубопроводах? | 2 | 5 | Мелкие дефекты необходимо устранить, об утечках доложить председателю комиссии по испытаниям | Немедленно сообщить председателю комиссии по испытаниям | Записать в специальный журнал, которым должен быть оборудован каждый пост | Поставить в известность начальника ЛЭС | Поставить в известность диспетчера
gidro | Разрешается ли при гидроиспытаниях трубопровода, во время поднятия и выдержки испытательного давления, передвигаться по земляному валику над траншеей в которую уложен трубопровод, а также производить осмотр трубы? | 4 | 5 | Разрешается для выявления утечек | Разрешается, по распоряжению председателя комиссии | Разрешается, только вдвоём | Категорически запрещается | Разрешается только вдвоём, если один из работающих - ИТР
gidro | Обязательна ли организация круглосуточных постов наблюдения при гидроиспытаниях? | 3 | 5 | Обязательно только в дневное время | Определяется инструкцией на проведение испытаний | Обязательна | Решает председатель комиссии | Решает диспетчер ЦДС
gidro | Каков минимальный количественный состав устанавливается для постов наблюдения на линейных кранах при гидроиспытаниях газопровода? | 2 | 5 | Достаточно на каждый пост по одному наблюдающему | Не мене двух человек, с обязательным обеспечением радиосвязью | Не менее трёх человек | Определяется председателем комиссии | Решает начальник ЛЭС
gidro | Можно ли во время проведения испытаний производить простукивание поперечных или продольных стыков трубы, а также производить какие либо работы на трубопроводе, находящемся под давлением? | 2 | 4 | Можно, при получении такого распоряжения от председателя комиссии | Запрещается | Разрешается только вдвоём | Разрешается только вдвоём, если один из работающих - ИТР
gruz | Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз? | 1 | 5 | Стоп, прекратить подъём или передвижение! | Осторожно! | Опустить стрелу | Повернуть стрелу | Передвинуть кран
gruz | В каком из перечисленных случаев разрешается работа с краном вблизи линии электропередачи (менее 30 м) без наряда допуска? | 3 | 4 | В присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ | По письменному разрешению владельца крана | Работать запрещается | При наличии сигнализатора
gruz | Какова периодичность полной разборки, промывки и проверки износа отдельных элементов ручной тали? | 3 | 3 | Один раз в пол года | Не реже одного раза в год | Один раз в три года
pu | На чём основан принцип действия циклонного пылеуловителя? | 5 | 5 | На принципе использования центробежных сил | На принципе использования силы тяжести | На принципе использования инерционных сил | Ответы 2 и 3 | Ответы 1 и 3
pu | Сколько ступеней очистки проходит газ в циклонном пылеуловителе? | 1 | 3 | 1 | 2 | 3
pu | От каких параметров зависит эффективность очистки газа в циклонном пылеуловителе? | 4 | 4 | От перепада давления на пылеуловителе | От величины рабочего давления пылеуловителя | От производительности пылеуловителя | Все варианты верны
pu | Что предусмотрено конструкцией циклонного пылеуловителя для внутреннего осмотра и ремонта | 2 | 3 | Люки, крышки которых фиксируются с помощью резьбового соединения | Люки с быстросъёмными крышками | Все варианты верны
pu | В каких случаях пылеуловитель должен быть остановлен? | 4 | 4 | при повышение давления выше установленного | при обнаружении на сосуде и его элементах не герметичности и выпучин | при возникновении пожара угрожающего ПУ | во всех перечисленных случаях
srd | Допускается ли ремонт сосудов и их элементов, находящихся под давлением? | 2 | 5 | Допускается | Не допускается | Допускается только под руководством лица, ответственного за исправное состояние сосуда | Допускается производить по технологии, разработанной заводом-изготовителем | Допускается производить по инструкции, согласованной с местным органом Ростехнадзора
srd | Что должны иметь применяемые для отключения сосуда заглушки? | 1 | 5 | Выступающую часть (хвостовик) | Толщину, не менее толщины стенки сосуда | Толщину, в 1,25 раза больше толщины стенки сосуда | Толщину, в 1,5 раза больше толщины стенки сосуда | Маркировку с указанием направления движения рабочей среды
gor | Указать длину шланга изолирующего противогаза ПШ-1? | 2 | 5 | 5 м | 10 м | 15 м | 20 м | 25 м
pla | Назовите действие сменного персонала при самопроизвольном закрытии крана №7 для предотвращения режима работы ГПА близкой к зоне помпажа. | 1 | 3 | Немедленно открыть краны №№ 36, 36р, при необходимости вывести т/а на режим «Кольцо»; | Произвести аварийный останов цеха «АО КЦ» и произвести действия согласно плана ликвидации аварий | Приступить к открытию крана №7
pla | После аварийного останова ГПА вследствие выброса масла в шахту выхлопа и его возгорания необходимо: | 2 | 3 | Включить пожарный насос | Произвести холодную прокрутку, чтобы сбить пламя в шахте выхлопа | Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения
gpa-с-16 | Какие положения запорной арматуры ГПА соответствуют его работе в режиме «Магистраль»? | 1 | 4 | «открыто» - №№ 10, 12, 1, 2 «закрыто» - №№ 11, 9, 4, 5, 6 | «открыто» - №№ 10, 12, 1, 6 «закрыто» - №№ 11, 9, 4, 5, 2 | «открыто» - №№ 11, 12, 1, 2 «закрыто» - №№ 10, 9, 4, 5, 6 | «открыто» - №№ 10, 12, 1, 2 «закрыто» - №№ 11, 9, 4, 5, 6
ks | Продолжительная работа ГПА в режиме «Кольцо» (через кран №6) приводит к: | 3 | 3 | Понижению температуры газа на выходе из нагнетателя | Повышению давления за нагнетателем | Повышению температуры за нагнетателем
ks | Что произойдет на работающих ГПА, если количество пылеуловителей в работе меньше необходимого? | 3 | 3 | увеличится Р газа на входе нагнетателя | увеличится Т газа на входе нагнетателя | уменьшится Р газа на входе нагнетателя

## themes
Шифр темы | Наименование темы
apk | АПК
gpa-с-16 | Агрегат ГПА-Ц-16
bptpg | БПТПГ
nk-16st | ГТД НК-16СТ
gor | Газоопасные работы
zem | Земляные работы
kip | КИПиА
ks | Компрессорная станция (общая тема)
ms | Маслосистема КЦ
ms_nk-16st | Маслосистема НК-16СТ
ms_nc-16-76 | Маслосистема НЦ-16/76
pump | Нагнетатель (теория)
nc-16-76 | Нагнетатель НЦ-16/76
or | Огневые работы
ot | Охрана труда
pemg | ПЭМГ
med | Первая помощь
pb | Промышленная безопасность
vysota | Работы на высоте
srd | СРД
tpa | ТПА
gtd | Теория ГТУ (ГТД)
pozh | Пожарная безопасность
kz | Корпоративная защита
rpo | Работы повышенной опасности
pla | План ликвидации аварий
learn | Организация обучения и проверки знаний
avg-75 | АВО газа 2АВГ-75
ballon | Газовые баллоны
siz | Средства индивидуальной защиты
gruz | Погрузочно-разгручные работы
oos | Охрана окружающей среды
pod_org | Допуск подрядных организаций
eb | Электробезопасность
es | Электроснабжение КЦ
gidro | Гидроиспытания трубопроводов
pu | Пылеуловители

## инструкция
В таблицу на первой вкладке (questions) вносите вопросы для тестов.
В первом столбце указывайте шифр темы (из вкладки themes).
Если в списке нет нужной Вам темы просто придумайте для неё шифр и смело используйте. Шифр новой темы с названием внесите в таблицу на вкладке themes (не добавляйте пустые строки!)
Шифр должен быть без пробелов и латинскими буквами (в качестве пробела используйте нижнее подчёркивание).
В столбце «Количество ответов» необходимо точно указать сколько вариантов ответов есть в вашем тестовом вопросе.
В столбце «Номер правильного ответа» укажите порядковый номер ответа.
Например, если правильный ответ находится в столбце «Ответ №2», то номер правильного ответа это число 2.
Вопросы, которые представлены как пример необходимо удалить. Не добавляйте пустые строки!